## KRYCÍ LIST
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
|  | VÝMĚNA ZDROJE TEPLA V OBJEKTU ZŠ a MŠ MLADÁ VOŽICE |  |  |  | -
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
VÝMĚNA ZDROJE TEPLA - UT
Místo stavby : |  | Morávkovo náměstí 24, 391 43 MLADÁ VOŽICE
Objednatel : |  | Město Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE
Projektant : |  | Ing. Jan Hušák
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY v Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKADY |  |  | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| Dodávka celkem | 1979470.8 | Zařízení staveniště |  |  | 18636.6699
| Montáž celkem | 425633.53 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
| HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
| PSV celkem | 195588.8 | Ostatní |  |  | 0
| HZS celkem | 0
ZRN celkem |  | 2600693.13 | VRN celkem |  |  | 18636.6699
ZRN+VRN |  |  |  | 2619329.7999
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 2619329.7999
DPH |  | 21 | % činí : |  | 550059.3
CENA ZA OBJEKT CELKEM vč. DPH |  |  |  |  | 3169389.0999
Zhotovitel |  |  |  | Objednatel
Jméno : |  | Janík Jan |  | Jméno :
Datum : |  | 2023-01-06 |  | Datum :
Razítko, podpis: |  |  |  | Razítko, podpis:
CELKEM ČSN - DOPLŇOVÁNÍ VODY DO ÚT
CELKEM ČSN - PROVIZORNÍ POTRUBÍ TV + CIRKULACE

## REKAPITULACE
Objekt : |  | VÝMĚNA ZDROJE TEPLA - UT
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
Stavební díl |  |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
Číslo položky | Název položky
1 | DEMONTÁŽE - ÚT |  |  | 115698.8
2 | KOTELNA - strojní část ÚT |  |  |  | 1979470.8 | 425633.53
3 | NÁTĚRY - ÚT |  |  | 3037
4 | TEPELNÉ IZOLACE - ÚT |  |  | 76853
CELKEM OBJEKT |  |  | 0 | 195588.8 | 1979470.8 | 425633.53 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 3 | 621222.33 |  | 18636.6699
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Ostatní |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
CELKEM VRN | [5 empty] | 18636.6699
CELKEM ČSN - DOPLŇOVÁNÍ VODY DO ÚT
CELKEM ČSN - PROVIZORNÍ POTRUBÍ TV + CIRKULACE

## DEMONTÁŽ
VÝMĚNA ZDROJE TEPLA V OBJEKTU ZŠ a MŠ MLADÁ VOŽICE
VÝMĚNA ZDROJE TEPLA - UT
DEMONTÁŽE - ÚT
č.pol. | název | MJ | množství | Kč/MJ | Kč (bez DPH)
Tepelné izolace
| Izolace stávajícího plynového kotle, vč. oplechování | kpt | 2 | 945 | 1890
| Izolace demontovaných potrubí a rozdělovače/sběrače, s oplechováním | m3 | 1.5 | 1418 | 2127
| Izolace otevřené expanzní nádoby | m3 | 0.6 | 1418 | 850.8
Demontáže stávajících kotlů a zařízení
| Stávající stacionární kotle De Dietrich CFE 415, vč. příslušenstí a kouřovodů DN300 | kpt | 2 | 10395 | 20790
| Otevřená expanzní nádoba na půdě, 1.000l (vč. vypuštění, odpojení, rozřezání) | kpt | 1 | 15593 | 15593
| Rozdělovač (sběrač) topných okruhů, DN200, L=2.5m | kpt | 2 | 10395 | 20790
| Kotlové čerpadlo Grundfos UMC 80-60, vč. odpojení od EI, MaR | kpt | 2 | 236 | 472
| 3-cestný směšovací ventil se servopohonem, vč. odpojení od EI, MaR | kpt | 5 | 236 | 1180
| Čerpadlo oběhové, vč. odpojení od EI, MaR | kpt | 2 | 236 | 472
| Čerpadlo oběhové WILO (dočasná demontáž, uložení pro další použití), vč. odpojení od EI, MaR | kpt | 5 | 236 | 1180
Demontáže stávajícího ocelového potrubí a armatur
| Potrubí DN 150 | bm | 10 | 95 | 950
| Potrubí DN 100 | bm | 12 | 71 | 852
| Potrubí DN 80 | bm | 4 | 71 | 284
| Potrubí DN 65 | bm | 4 | 71 | 284
| Potrubí DN 50 | bm | 8 | 47 | 376
| Potrubí DN 40 | bm | 6 | 47 | 282
| Potrubí DN 32 | bm | 3 | 47 | 141
| Potrubí DN 25 | bm | 4 | 47 | 188
| Potrubí DN 20 | bm | 3 | 47 | 141
| Potrubí DN 15 | bm | 3 | 47 | 141
| Expanzní potrubí z kotelny na půdu (1xDN65, 1xDN50, 1xDN40) | bm | 20 | 378 | 7560
| Armatury přírubové do DN200 | ks | 4 | 331 | 1324
| Armatury přírubové do DN100 | ks | 20 | 236 | 4720
| Armatury přírubové do DN50 | ks | 10 | 236 | 2360
| Armatury závitové do G 1" | ks | 14 | 142 | 1988
| Armatury závitové do G 2" | ks | 16 | 236 | 3776
| Demontáž ocelových kontrukcí, konzol, apod. | kg | 80 | 33 | 2640
| Likvidace odpadu | t | 2.5 | 7056 | 17640
| Příplatek za skládku nebezpečného odpadu | t | 0.9 | 50 | 45
| Příplatek za odvoz hmot (do 40km) | t | 0.9 | 1680 | 1512
| Přesun hmot | t | 2.5 | 1260 | 3150
CELKEM DEMONTÁŽE - ÚT |  |  |  | Kč bez DPH | 115698.8
CELKEM ČSN - PŘEDEHŘEV TV
rozvod potrubí
CELKEM ČSN - DOPLŇOVÁNÍ VODY DO ÚT
CELKEM ČSN - PROVIZORNÍ POTRUBÍ TV + CIRKULACE

## KOTELNA
VÝMĚNA ZDROJE TEPLA V OBJEKTU ZŠ a MŠ MLADÁ VOŽICE
VÝMĚNA ZDROJE TEPLA - UT
KOTELNA - strojní část ÚT
|  |  |  | DODÁVKA |  | MONTÁŽ |  | CELKEM
č. pol. | název | MJ | množství | Kč/MJ | Kč (bez DPH) | Kč/jed | Kč(bez DPH) | Kč(bez DPH)
ZDROJ TEPLA
Stacionární plynový kondenzační kotel 350kW (50/30°C)
K1 K2 | Kondenzační kotel stacionární, jmenovitý výkon 326.7 (80/60°C), 350.3kW (50/30°C), min. výkon 64.8kW výměník ze slitiny AlSi10Mg, třída NOx = 6 | ks | 2 | 455697.9 | 911395.8 | 10481 | 20962 | 932357.8
| Manostat tlaku vody pro každý kotel | ks | 2 | 4792 | 9584 | 476 | 952 | 10536
| Ventil kontroly těsnosti pro každý kotel | ks | 2 | 1512 | 3024 | 312 | 624 | 3648
| Elektronická deska pro kontrolu těsnosti a manostatu tlaku vody | ks | 2 | 2392 | 4784 | 120 | 240 | 5024
| Manostat minimálního tlaku plynu | ks | 2 | 1512 | 3024 | 312 | 624 | 3648
| Neutralizační zařízení pro kotelnu do 1300kW + 2x náplň 25kg | kpt | 1 | 13832 | 13832 | 2110.53 | 2110.53 | 15942.53
| Čidlo kaskády | ks | 1 | 792 | 792 | 40 | 40 | 832
| Kabel S-BUS (L=12m) pro kaskádu kotlů | ks | 1 | 1432 | 1432 | 72 | 72 | 1504
| ModBUS RTU RS485, komunikační modul pro MaR | kpt | 2 | 3352 | 6704 | 168 | 336 | 7040
| Specifické stěhování kotlů do kotelny po schodišti a spouštění na podlahu (ve spolupráci se stěhovací firmou) | kpt | 2 | 2000 | 4000 | 12385 | 24770 | 28770
| Rozložení kotle na části vhodné pro transport do kotleny (ve spolupráci se servisním technikem) | kpt | 2 | 0 | 0 | 5670 | 11340 | 11340
| Složení kotle zpět do výchozího stavu na místě v kotelně (ve spolupráci se servisním technikem) | kpt | 2 | 0 | 0 | 10395 | 20790 | 20790
| Uvedení kotle do provozu servisním technikem, administrativa, zaškolení obsluhy | kpt | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
ODVOD SPALIN
před realizací nutno upřesnit dle konkrétního zvoleného systému a konečného návrhu
kouřovod K1
| Měřící kus; černá; DN250 | ks | 1 | 1740 | 1740 |  | 0 | 1740
| Trubka s hrdlem; 2m; černá; DN250 | ks | 3 | 4773 | 14319 |  | 0 | 14319
| Trubka s hrdlem; 1m; černá; DN250 | ks | 2 | 3317 | 6634 |  | 0 | 6634
| Trubka s hrdlem; 0,5m; černá; DN250 | ks | 1 | 2376 | 2376 |  | 0 | 2376
| Revizní T-kus; černá; DN250 | ks | 1 | 4274 | 4274 |  | 0 | 4274
| Koleno 87°; černá; DN250 | ks | 1 | 4274 | 4274 |  | 0 | 4274
| Revizní koleno 87°; černá; DN250 | ks | 1 | 4780 | 4780 |  | 0 | 4780
| Objímka M12/16; DN250 | ks | 5 | 1028 | 5140 |  | 0 | 5140
| Silikonové mazivo 250g | ks | 1 | 182 | 182 |  | 0 | 182
komín K1
| Pateční koleno 85° EW/250 | ks | 1 | 3062 | 3062 |  | 0 | 3062
| Rovný díl 200mm spouštěcí EW/250 | ks | 1 | 527 | 527 |  | 0 | 527
| Rovný díl 950mm EW/250 | ks | 22 | 1946 | 42812 |  | 0 | 42812
| Distanční objímka EW/250 | ks | 7 | 413 | 2891 |  | 0 | 2891
| Těsnění Silikon /250 | ks | 24 | 165 | 3960 |  | 0 | 3960
| Spona EW/250 | ks | 24 | 217 | 5208 |  | 0 | 5208
| Rozeta a manžeta proti zatékání EW/250 | ks | 2 | 690 | 1380 |  | 0 | 1380
kouřovod K2
| Měřící kus; černá; DN250 | ks | 1 | 1740 | 1740 |  | 0 | 1740
| Trubka s hrdlem; 2m; černá; DN250 | ks | 3 | 4773 | 14319 |  | 0 | 14319
| Trubka s hrdlem; 1m; černá; DN250 | ks | 3 | 3317 | 9951 |  | 0 | 9951
| Trubka s hrdlem; 0,5m; černá; DN250 | ks | 1 | 2376 | 2376 |  | 0 | 2376
| Revizní T-kus; černá; DN250 | ks | 1 | 4274 | 4274 |  | 0 | 4274
| Koleno 87°; černá; DN250 | ks | 2 | 4274 | 8548 |  | 0 | 8548
| Revizní koleno 87°; černá; DN250 | ks | 1 | 4780 | 4780 |  | 0 | 4780
| Objímka M12/16; DN250 | ks | 5 | 1028 | 5140 |  | 0 | 5140
| Silikonové mazivo 250g | ks | 1 | 182 | 182 |  | 0 | 182
komín K2
| Pateční koleno 85° EW/250 | ks | 1 | 3062 | 3062 |  | 0 | 3062
| Rovný díl 200mm spouštěcí EW/250 | ks | 1 | 527 | 527 |  | 0 | 527
| Rovný díl 950mm EW/250 | ks | 20 | 1946 | 38920 |  | 0 | 38920
| Distanční objímka EW/250 | ks | 7 | 413 | 2891 |  | 0 | 2891
| Těsnění Silikon /250 | ks | 22 | 165 | 3630 |  | 0 | 3630
| Spona EW/250 | ks | 22 | 217 | 4774 |  | 0 | 4774
| Rozeta a manžeta proti zatékání EW/250 | ks | 2 | 690 | 1380 |  | 0 | 1380
| Specifická instalace komínové vložky do stávajících vyvložkovaných komínů (pronájem plošiny 24m, pronájem lešení a stavba z půdního prostoru, apod.) | kpt | 2 | 23000 | 46000 | 51864 | 103728 | 149728
| Konzoly do podlahy pro potrubí kouřovodu - fixace bočního posunu svislé části potrubí vedeného od kotlů | kpt | 2 | 1120 | 2240 | 1230 | 2460 | 4700
| Výchozí revize spalinové cesty | kpt | 2 | 2000 | 4000 |  | 0 | 4000
EXPANZNÍ ZAŘÍZENÍ, ODPLYNĚNÍ, DOPOUŠTĚNÍ, ODKALENÍ
EN1,2 | Tlaková expanzní nádoba kotlového okruhu, objem 25l, PN6, přetlak 2.2bar, vč. konzole | ks | 2 | 2320 | 4640 | 1061 | 2122 | 6762
EA | Kompaktní expanzní automat s řízeným kompresorem, objem 500l, připojení G1" | kpt | 1 | 119196.8 | 119196.8 | 13047.2 | 13047.2 | 132244
| Uvedení expanzního automatu do provozu - autorizovaný servis | kpt | 1 | 8000 | 8000 | 400 | 400 | 8400
OD | Podtlakové odplyňovací zařízení s integrovaným doplňováním pro soustavy s expanzním automatem | kpt | 1 | 75600 | 75600 | 11340 | 11340 | 86940
| Uvedení odplyňovacího zařízení do provozu - autorizovaný servis | kpt | 1 | 8000 | 8000 | 400 | 400 | 8400
MO | Odloučovač nečistot a kalu, provedení ocel s přírubovým připojením, 110°C, 10bar, DN125/PN16 | kpt | 1 | 43200 | 43200 | 6885 | 6885 | 50085
| Magnetická vložka pro odlučovače nečistot | kpt | 1 | 6773.6 | 6773.6 | 338.4 | 338.4 | 7112
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Hlavní hydraulické prvky |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
HVDT | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků, max. průtok 50m3/h, přírubový vč. protipřírub PN6, nátěru, automatického odvzdušˇmnovače, vypouštěcího uzávěru a stojanu | kpt | 1 | 27016 | 27016 | 11746 | 11746 | 38762
0
R200 S200 | Rozdělovač (sběrač) topných okruhů, DN200, L=2.5m viz výrobní výkres (ověřit před výrobou dle stávajících rozměrů) | kpt | 2 | 47659.2 | 95318.4 | 12777.8 | 25555.6 | 120874
OČ1 OČ2 | KOTLOVÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO, Q=20.0m3/h; H=5.0m; PWM (0-10V) z kotle; Pmax=460W, 1x230V, Imax=2,11A | ks | 2 | 57793.6 | 115587.2 | 2889.4 | 5778.8 | 121366
OČ3 | OBĚHOVÉ ČERPADLO - VYTÁPĚNÍ KOTELNY, Q=0.98m3/h; H=2.2m; Pmax=18W, 1x230V, Imax=0,18A | ks | 1 | 5671.2 | 5671.2 | 283.8 | 283.8 | 5955
OČ4 | Stávající oběhové čerpadlo WILO Stratos 32/1-12 - 2. STUPEŇ, znovu instalované | ks | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
OČ5 | Stávající oběhové čerpadlo WILO Stratos 30/1-12 - KUCHYNĚ, TĚLOCVIČNA, SPOJKA | ks | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
OČ6 | OBĚHOVÉ ČERPADLO - VZDUCHOTECHNIKA - KUCHYNĚ, Q=5.1m3/h; H=2.0m; Pmax=151W, 1x230V, Imax=1,22A | ks | 1 | 16788.8 | 16788.8 | 839.2 | 839.2 | 17628
OČ7 | Stávající oběhové čerpadlo WILO Stratos 30/1-12 - NOVÁ BUDOVA, znovu instalované | ks | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
OČ8 | Stávající oběhové čerpadlo WILO Stratos 30/1-12 - 1. STUPEŇ, znovu instalované | ks | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
OČ9 | Stávající oběhové čerpadlo WILO Stratos 30/1-6 - PŘÍSTAVBA 1. STUPEŇ, znovu instalované | ks | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
OČ10 | OBĚHOVÉ ČERPADLO - PŮDNÍ VESTAVBA, Q=0.8m3/h; H=2,0m; Pmax=18W, 1x230V, Imax=0,18A | ks | 1 | 5671.2 | 5671.2 | 283.8 | 283.8 | 5955
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Přírubové spoje, šroubení, redukce - instalace oběhových čerpadel | kpt | 1 | 6720 | 6720 | 14511 | 14511 | 21231
EV4 | 3-cestný směšovací ventil - 2. STUPEŇ, kvs= 25m3/h, DN32, PN16, závitový, servopohon 24V | ks | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
EV5 | 3-cestný směšovací ventil - KUCHYNĚ, TĚLOCVIČNA, SPOJKA, kvs= 16m3/h, DN32, PN16, závitový, servopohon 24V | ks | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
EV7 | 3-cestný směšovací ventil - NOVÁ BUDOVA, kvs= 16m3/h, DN32, PN16, závitový, servopohon 24V | ks | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
EV8 | 3-cestný směšovací ventil - 1. STUPEŇ, kvs= 16m3/h, DN32, PN16, závitový, servopohon 24V | ks | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
EV9 | 3-cestný směšovací ventil - PŘÍSTAVBA 1. STUPEŇ, kvs= 10m3/h, DN25, PN16, závitový, servopohon 24V | ks | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
EV10 | 3-cestný směšovací ventil - PŮDNÍ VESTAVBA, kvs= 4.0m3/h, DN20, PN16, závitový, servopohon 24V | ks | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| Šroubení, redukce - instalace 3-cestných směšovacích ventilů | kpt | 1 | 5280 | 5280 | 21054 | 21054 | 26334
| Pojistný ventil závitový, 1.1/4" x 1.1/2", otevírací přetlak 3.0bar, Kv 0.693 | ks | 2 | 3960 | 7920 | 482 | 964 | 8884
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Klapka uzavírací mezipřírubová, DN 125, PN16, EPDM + přírubový spoj (šrouby, matice) | kpt | 3 | 2018.4 | 6055.2 | 337.6 | 1012.8 | 7068
| Klapka uzavírací mezipřírubová, DN 100, PN16, EPDM + přírubový spoj (šrouby, matice) | kpt | 2 | 1457.6 | 2915.2 | 309.4 | 618.8 | 3534
| Klapka uzavírací mezipřírubová, DN 80, PN16, EPDM + přírubový spoj (šrouby, matice) | kpt | 9 | 1327.2 | 11944.8 | 302.8 | 2725.2 | 14670
| Klapka uzavírací mezipřírubová, DN 65, PN16, EPDM + přírubový spoj (šrouby, matice) | kpt | 3 | 1258.4 | 3775.2 | 299.6 | 898.8 | 4674
| Klapka uzavírací mezipřírubová, DN 50, PN16, EPDM + přírubový spoj (šrouby, matice) | kpt | 4 | 1076 | 4304 | 290 | 1160 | 5464
| Klapka uzavírací mezipřírubová, DN 25, PN16, EPDM + přírubový spoj (šrouby, matice) | kpt | 4 | 1844.8 | 7379.2 | 328.2 | 1312.8 | 8692
| Filtr přírubový DN80, PN16 + příruby krkové, 2x přírubový spoj (těsnění, šrouby, matice) | kpt | 2 | 2685.6 | 5371.2 | 370.4 | 740.8 | 6112
| Filtr přírubový DN65, PN16 + příruby krkové, 2x přírubový spoj (těsnění, šrouby, matice) | kpt | 3 | 2151.2 | 6453.6 | 343.8 | 1031.4 | 7485
| Filtr přírubový DN50, PN16 + příruby krkové, 2x přírubový spoj (těsnění, šrouby, matice) | kpt | 1 | 1600 | 1600 | 316 | 316 | 1916
| Filtr závitový DN32, PN16 + 2x varné závity, redukce, závitové fitinky, apod. | kpt | 1 | 342.4 | 342.4 | 395.6 | 395.6 | 738
| Filtr závitový DN25, PN16 + 2x varné závity, redukce, závitové fitinky, apod. | kpt | 1 | 241.6 | 241.6 | 295.4 | 295.4 | 537
| Zpětná klapka, mezipřírubová, DN80 + příruby krkové, 2x přírubový spoj (těsnění, šrouby, matice) | kpt | 4 | 5228 | 20912 | 498 | 1992 | 22904
| Zpětná klapka, mezipřírubová, DN65 + příruby krkové, 2x přírubový spoj (těsnění, šrouby, matice) | kpt | 3 | 3424.8 | 10274.4 | 407.2 | 1221.6 | 11496
| Zpětná klapka, mezipřírubová, DN50 + příruby krkové, 2x přírubový spoj (těsnění, šrouby, matice) | kpt | 1 | 2434.4 | 2434.4 | 357.6 | 357.6 | 2792
| Zpětný ventil závitový DN32, PN16 + 2x varné závity, redukce, závitové fitinky, apod. | kpt | 1 | 324.8 | 324.8 | 394.2 | 394.2 | 719
| Zpětný ventil závitový DN25, PN16 + 2x varné závity, redukce, závitové fitinky, apod. | kpt | 1 | 232.8 | 232.8 | 295.2 | 295.2 | 528
| Kulový kohout DN 32 (5/4"), PN16 - napojení na nový rozvod půdní vestavby | ks | 2 | 424 | 848 | 399 | 798 | 1646
| Kulový kohout DN 25 (1"), PN16 - expanzní automat | ks | 1 | 268.8 | 268.8 | 297.2 | 297.2 | 566
| Kulový kohout DN 20 (3/4"), PN16 | ks | 2 | 164 | 328 | 292 | 584 | 912
| Kulový kohout DN 20 s vypouštěním (3/4"), PN16 - kotlové expanzní nádoby | ks | 2 | 249.6 | 499.2 | 343.4 | 686.8 | 1186
| Kulový kohout vypouštěcí DN 15 (1/2"), PN16, vč. návarku 1/2" | ks | 19 | 97.6 | 1854.4 | 288.4 | 5479.6 | 7334
| Automatický odvzdušňovací ventil DN15, se zpětnou klapkou, vč. návarku 1/2" | ks | 4 | 257.6 | 1030.4 | 485.4 | 1941.6 | 2972
| Odvzdušňovací nádoba DN50 (ON 50 svařovaná, potrubí DN15) | kpt | 2 | 360 | 720 | 727 | 1454 | 2174
0
| Zaslepení potrubí po otevřené expanzní nádobě na půdě, instalace odvzdušňovacích nádobek a automatických odvzdušňovacích ventilů v nejvyšším bodě soustavy, vč. zaizolování na půdě | kpt | 1 | 1784 | 1784 | 3869 | 3869 | 5653
| Teploměr 0÷120°C, vč. jímky + návarek 1/2" (vnitřní závit) | kpt | 24 | 177.6 | 4262.4 | 339.4 | 8145.6 | 12408
| Manometr 0÷400kPa + ventil tlakoměrový zkušební + přechod 1/2" + návarek 1/2" (vnitřní závit) | kpt | 4 | 784 | 3136 | 512 | 2048 | 5184
| Ocelové trubky bezešvé, závitové - vč. instalace a kolen |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| DN 125, Ø 133,0x4,5 | bm | 10 | 742.4 | 7424 | 867.6 | 8676 | 16100
| DN 100, Ø 108,0x4,0 | bm | 7 | 604.8 | 4233.6 | 819.2 | 5734.4 | 9968
| DN80, Ø 89,0x3,6 | bm | 12 | 457.6 | 5491.2 | 767.4 | 9208.8 | 14700
| DN65, Ø 76,0x3,2 | bm | 6 | 354.4 | 2126.4 | 731.6 | 4389.6 | 6516
| DN50, Ø 60,3x2,9 | bm | 2 | 300.8 | 601.6 | 470.2 | 940.4 | 1542
| DN32, Ø 42,4x3,25 | bm | 4 | 190.4 | 761.6 | 431.6 | 1726.4 | 2488
| DN25, Ø 33,7x3,25 | bm | 4 | 146.4 | 585.6 | 415.6 | 1662.4 | 2248
| DN20, Ø 26,9x2,65 | bm | 6 | 102.4 | 614.4 | 339.6 | 2037.6 | 2652
| Redukce varná DN150/125 | ks | 2 | 543.2 | 1086.4 | 735.8 | 1471.6 | 2558
| Redukce varná DN125/100 | ks | 2 | 399.2 | 798.4 | 492.8 | 985.6 | 1784
| Redukce varná DN100/80 | ks | 4 | 215.2 | 860.8 | 482.8 | 1931.2 | 2792
| T-kus varný, DN100, Ø 108,0x4,0 | ks | 2 | 0 | 0 | 945 | 1890 | 1890
| Koleno varné 90° R=1,5D DN125 (133,0x4,5) | ks | 6 | 416 | 2496 | 304 | 1824 | 4320
| Koleno varné 90° R=1,5D DN100 (108,0x4,0) | ks | 6 | 231.2 | 1387.2 | 294.8 | 1768.8 | 3156
| Koleno varné 90° R=1,5D DN80 (89,0x3,6) | ks | 6 | 136 | 816 | 290 | 1740 | 2556
| Příruba krková DN125/PN16 | kpt | 10 | 1083.2 | 10832 | 526.8 | 5268 | 16100
| Příruba krková DN100/PN16 | kpt | 4 | 778.4 | 3113.6 | 511.6 | 2046.4 | 5160
| Příruba krková DN80/PN16 | kpt | 18 | 669.6 | 12052.8 | 411.4 | 7405.2 | 19458
| Šroubení přímé, mosazné DN25 | ks | 1 | 217.6 | 217.6 | 294.4 | 294.4 | 512
| Šroubení přímé, mosazné DN20 | ks | 2 | 124.8 | 249.6 | 290.2 | 580.4 | 830
| Jímky pro čidla (dle požadavků MaR) | kpt | 1 | 188 | 188 | 293 | 293 | 481
| ocelové doplňkové konstrukce | [6 empty] | 0
| Konzole na potrubí | kpt | 1 | 1880 | 1880 | 94 | 94 | 1974
| Závitové tyče, matice, podložky, instalační materiál | kpt | 1 | 1200 | 1200 | 60 | 60 | 1260
| Objímky dvoušroubkové s gumou (DN15 - DN125) závitová tyč, kombišrouby, matice, hmoždiny) | kpt | 1 | 1632 | 1632 | 82 | 82 | 1714
Realizace
| Realizační a výrobní projektová dokumentace | kpt | 1 | 16800 | 16800 |  | 0 | 16800
| Vypouštění otopné soustavy | kpt | 1 | 240 | 240 | 485 | 485 | 725
| Proplach a vyčištění celého otopného systému před instalací nového zařízení | kpt | 1 | 240 | 240 | 7572 | 7572 | 7812
| Tlaková zkouška rozvodu ÚT po instalaci nového zařízení | kpt | 1 | 200 | 200 | 1428 | 1428 | 1628
| Napuštění vodou s parametry odpovídajícími požadavkům výrobce zdroje tepla (ve spolupráci s dodávkou ZTI) | kpt | 1 | 6400 | 6400 | 7880 | 7880 | 14280
| Topná zkouška 48h, hydraulické vyregulování jednotlivých topných větví | kpt | 1 | 1200 | 1200 | 1478 | 1478 | 2678
| Provozní řád kotelny | kpt | 1 | 4200 | 4200 |  | 0 | 4200
| Předávací dokumentace, administrativa | kpt | 1 | 18000 | 18000 |  | 0 | 18000
| CELKEM KOTELNA - strojní část ÚT |  |  | Kč bez DPH | 1979470.8 | Kč bez DPH | 425633.53 | 2405104.33

## NÁTĚRY
VÝMĚNA ZDROJE TEPLA V OBJEKTU ZŠ a MŠ MLADÁ VOŽICE
VÝMĚNA ZDROJE TEPLA - UT
NÁTĚRY - ÚT
DODÁVKA + MONTÁŽ
č. pol. | název | MJ | množství | Kč/MJ | Kč (bez DPH)
| Nátěry potrubí pod izolací, dimenze do DN 50, základní dvojnásobný syntetický nátěr | bm | 16 | 23 | 368
| Nátěry potrubí pod izolací, dimenze do DN 100, základní dvojnásobný syntetický nátěr | bm | 25 | 36 | 900
| Nátěry potrubí pod izolací, dimenze do DN 125, základní dvojnásobný syntetický nátěr | bm | 10 | 50 | 500
| Nátěr ocelových doplňkových konstrukcí - základní dvojnásobný syntetický nátěr | m2 | 3 | 184 | 552
| Nátěr ocelových doplňkových konstrukcí - email, vrchní dvojnásobný syntetický nátěr | m2 | 3 | 239 | 717
| CELKEM NÁTĚRY - ÚT |  |  | Kč bez DPH | 3037

## IZOLACE
VÝMĚNA ZDROJE TEPLA V OBJEKTU ZŠ a MŠ MLADÁ VOŽICE
VÝMĚNA ZDROJE TEPLA - UT
TEPELNÉ IZOLACE - ÚT
DODÁVKA + MONTÁŽ
č. pol. | název | MJ | množství | Kč/MJ | Kč (bez DPH)
Izolace tepelná návleková z minerální vlny - potrubní pouzdra s Al fólií, λ=0,035 W/(m.K)
Kotlový okruh
| Ø108mm, tl. 100mm | bm | 7 | 1154 | 8078
| Ø89mm, tl. 80mm | bm | 6 | 804 | 4824
| Ø28mm, tl. 25mm | bm | 4 | 261 | 1044
R/S okruh
| Ø133mm, tl. 100mm | bm | 10 | 1296 | 12960
| Ø89mm, tl. 80mm | bm | 6 | 804 | 4824
| Ø76mm, tl. 40mm | bm | 9 | 482 | 4338
| Ø60mm, tl. 30mm | bm | 6 | 369 | 2214
| Ø48mm, tl. 30mm | bm | 4 | 332 | 1328
| Ø35mm, tl. 25mm | bm | 5 | 269 | 1345
| Ø28mm, tl. 25mm | bm | 5 | 261 | 1305
ROZDĚLOVAČ, SBĚRAČ - zaizolování výrobku
| Ø219mm, tl. 100mm | kpt | 2 | 5667 | 11334
HVDT
| Originální snímatelná PUR tepelná izolace s ALU kašírovaným povrchem | kpt | 1 | 11057 | 11057
Odkalovač s magnetem DN125
| Originální tepelná izolace pro odkalovač s přírubovým připojením, D125 / 168.3 | kpt | 1 | 8361 | 8361
| Orientační štítky na izolaci potrubí | kpt | 1 | 1667 | 1667
| Oprava a zakončení stávajícího oplechování v místech montáže nového potrubí | m2 | 2 | 1087 | 2174
| CELKEM TEPELNÉ IZOLACE - ÚT |  |  | Kč bez DPH | 76853